## 出厂水
婺源县自来水有限公司2022年第四季度出厂水检测报告
序号 | 项目 | 计量单位 | 参照 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2006） | 检测结果
1 | 总大肠杆菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠杆菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 14
5 | 砷 | mg/l | 0.01 | ＜1×10-3
6 | 镉 | mg/l | 0.005 | ＜5×10-4
7 | 铬（六价） | mg/l | 0.05 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/l | 0.01 | ＜2.5×10-3
9 | 汞 | mg/l | 0.001 | ＜1×10-4
10 | 硒 | mg/l | 0.01 | ＜4×10-4
11 | 氰化物 | mg/l | 0.05 | ＜0.002
12 | 氟化物 | mg/l | 1 | ＜0.2
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/l | 10 | 0.5
14 | 三氯甲烷 | mg/l | 0.06 | 3.5×10-3
15 | 四氯化碳 | mg/l | 0.002 | ＜1×10-4
16 | 亚氯酸盐 | mg/l | 0.7 | ＜0.04
17 | 氯酸盐 | mg/l | 0.7 | ＜0.23
18 | 色度 | 度 | 15 | ＜5
19 | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜0.5
20 | 臭和度 | - | 无异臭、异味 | 无
21 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无
22 | PH | - | ≥6.5且≤8.5 | 7.49
23 | 铝 | mg/l | 0.2 | ＜0.01
24 | 铁 | mg/l | 0.3 | ＜0.3
25 | 锰 | mg/l | 0.1 | ＜0.1
26 | 铜 | mg/l | 1 | ＜0.2
27 | 锌 | mg/l | 1 | ＜0.05
28 | 氯化物 | mg/l | 250 | 8
29 | 硫酸盐 | mg/l | 250 | ＜5.0
30 | 溶解性总固体 | mg/l | 1000 | 56
31 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/l | 450 | 27.1
32 | 耗氧量（以O2计） | mg/l | 3 | 0.89
33 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/l | 0.002 | ＜0.002
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | 0.3 | ＜0.050
35 | 二氧化氯 | mg/l | ≥0.1且 ＜0.8 | 0.307
36 | 氨氮 | mg/l | 0.5 | ＜0.02
备注：样品性状为无色、无臭、透明。

## 管网水
婺源县自来水有限公司2022年第四季度管网水检测报告
序号 | 项目 | 计量单位 | 参照 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2006） | 代表性监测点检测值
|  |  |  | 县天佑中学 | 县城建局 | 鄱阳湖大酒店
1 | 总大肠杆菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠杆菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 20 | 30 | 22
5 | 亚氯酸盐 | mg/l | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
6 | 氯酸盐 | mg/l | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
7 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
9 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无
10 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无
11 | PH | - | ≥6.5且≤8.5 | 7.58 | 7.62 | 7.54
12 | 铁 | mg/l | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
13 | 耗氧量（以O2计） | mg/l | 3 | 1.3 | 0.93 | 0.97
14 | 二氧化氯 | mg/l | ≥0.02且＜0.8 | 0.342 | 0.145 | 0.057
备注：样品性状为无色、无臭、透明。
取样送检单位：婺源县卫生健康综合监督执法局 检测单位：上饶市源豪检测技术有限公司 取样日期：2022年12月07日 完检日期：2022年12月10日 婺源县自来水有限公司 2022年12月30日